## Классы
AnalogInput	Inputs	FV	Адрес канала	ns=3;s=V_"AnalogInput"."FV"	DINT
AnalogInput	Inputs	FT	Постоянная фильтра (мс)	ns=3;s=V_"AnalogInput"."FT"	INT
AnalogInput	Inputs	X0	Коэффициент масштабирования	ns=3;s=V_"AnalogInput"."X0"	REAL
AnalogInput	Inputs	Y0	Коэффициент масштабирования	ns=3;s=V_"AnalogInput"."Y0"	REAL
AnalogInput	Inputs	X1	Коэффициент масштабирования	ns=3;s=V_"AnalogInput"."X1"	REAL
AnalogInput	Inputs	Y1	Коэффициент масштабирования	ns=3;s=V_"AnalogInput"."Y1"	REAL
AnalogInput	Inputs	Ust1	Уставка 1	ns=3;s=V_"AnalogInput"."Ust1"	REAL
AnalogInput	Inputs	Ust2	Уставка 2	ns=3;s=V_"AnalogInput"."Ust2"	REAL
AnalogInput	Inputs	Ust3	Уставка 3	ns=3;s=V_"AnalogInput"."Ust3"	REAL
AnalogInput	Inputs	Ust4	Уставка 4	ns=3;s=V_"AnalogInput"."Ust4"	REAL
AnalogInput	Inputs	IV	Договорное значение	ns=3;s=V_"AnalogInput"."IV"	REAL
AnalogInput	Inputs	CW	Слово управления	ns=3;s=V_"AnalogInput"."CW"	WORD
AnalogInput	Inputs	Imit	Режим работы (имитация/работа)	ns=3;s=V_"AnalogInput"."Imit"	BOOL
AnalogInput	Inputs	Quit	Квитирование	ns=3;s=V_"AnalogInput"."Quit"	BOOL
AnalogInput	Inputs	UPwr	Напряжение питания	ns=3;s=V_"AnalogInput"."UPwr"	BOOL
AnalogInput	Inputs	Enable	Разрешение аварии	ns=3;s=V_"AnalogInput"."Enable"	BOOL
AnalogInput	Inputs	Bipolar	Тип сигнала (униполярный/биполярный)	ns=3;s=V_"AnalogInput"."Bipolar"	BOOL
AnalogInput	Inputs	EventTime	Время срабатывания аварии/предупреждения	ns=3;s=V_"AnalogInput"."EventTime"	DINT
AnalogInput	Outputs	CV	Текущее значение измеряемого параметра	ns=3;s=V_"AnalogInput"."CV"	REAL
AnalogInput	Outputs	PV	Физическое значение измеряемого параметра (напр. мА)	ns=3;s=V_"AnalogInput"."PV"	REAL
AnalogInput	Outputs	WS	Слово состояния	ns=3;s=V_"AnalogInput"."WS"	WORD
AnalogInput	Outputs	ALM	Авария	ns=3;s=V_"AnalogInput"."ALM"	BOOL
AnalogInput	Outputs	WRN	Предупреждение	ns=3;s=V_"AnalogInput"."WRN"	BOOL
AnalogInput	Outputs	State	Состояние сигнала с учетом приоритета	ns=3;s=V_"AnalogInput"."State"	BYTE
AnalogInput	InOuts	tt1	Используется для программного таймера	ns=3;s=V_"AnalogInput"."tt1"	DINT
AnalogInput	InOuts	tt2	Используется для программного таймера	ns=3;s=V_"AnalogInput"."tt2"	DINT
AnalogInput	InOuts	tt3	Используется для программного таймера	ns=3;s=V_"AnalogInput"."tt3"	DINT
AnalogInput	InOuts	tt4	Используется для программного таймера	ns=3;s=V_"AnalogInput"."tt4"	DINT
AnalogInput	InOuts	_PV	Фильтрованный выход (значение на предыдущем проходе)	ns=3;s=V_"AnalogInput"."_PV"	REAL
AnalogInput	InOuts	_CV	Фильтрованный выход (значение на предыдущем проходе)	ns=3;s=V_"AnalogInput"."_CV"	REAL
AnalogInput	InOuts	ConfigAW	Конфигурация сигналов аварии и предупреждения	ns=3;s=V_"AnalogInput"."ConfigAW"	BYTE
Calc_E	Inputs	TA	Температура наружного воздуха	ns=3;s=V_"Calc_E"."TA"	REAL
Calc_E	Inputs	TA2	Температура на входе во 2 степень	ns=3;s=V_"Calc_E"."TA2"	REAL
Calc_E	Inputs	TA4	Температура на входе в 3 степень	ns=3;s=V_"Calc_E"."TA4"	REAL
Calc_E	Inputs	SP8	Избыточное давление после компрессора	ns=3;s=V_"Calc_E"."SP8"	REAL
Calc_E	Inputs	SP14	Разряжение на всасе	ns=3;s=V_"Calc_E"."SP14"	REAL
Calc_E	Inputs	SP12	Атмосферное давление	ns=3;s=V_"Calc_E"."SP12"	REAL
Calc_E	Inputs	SP10	Расход воздуха на всасе	ns=3;s=V_"Calc_E"."SP10"	REAL
Calc_E	Inputs	MA	Влажность наружного воздуха	ns=3;s=V_"Calc_E"."MA"	REAL
Calc_E	Inputs	Calc	Расчетать	ns=3;s=V_"Calc_E"."Calc"	BOOL
Calc_E	Outputs	E	Коэффициент отличия	ns=3;s=V_"Calc_E"."E"	REAL
Calc_E	Outputs	Out_TA	Температура наружного воздуха	ns=3;s=V_"Calc_E"."Out_TA"	REAL
Calc_E	Outputs	Out_TA2	Температура на входе во 2 степень	ns=3;s=V_"Calc_E"."Out_TA2"	REAL
Calc_E	Outputs	Out_TA4	Температура на входе в 3 степень	ns=3;s=V_"Calc_E"."Out_TA4"	REAL
Calc_E	Outputs	Out_SP8	Избыточное давление после компрессора	ns=3;s=V_"Calc_E"."Out_SP8"	REAL
Calc_E	Outputs	Out_SP14	Разряжение на всасе	ns=3;s=V_"Calc_E"."Out_SP14"	REAL
Calc_E	Outputs	Out_SP12	Атмосферное давление	ns=3;s=V_"Calc_E"."Out_SP12"	REAL
Calc_E	Outputs	Out_SP10	Расход воздуха на всасе	ns=3;s=V_"Calc_E"."Out_SP10"	REAL
Calc_E	Outputs	Out_MA	Влажность наружного воздуха	ns=3;s=V_"Calc_E"."Out_MA"	REAL
Calc_E	Outputs	NotCalc	Расчет не прошел	ns=3;s=V_"Calc_E"."NotCalc"	BOOL
CONT_C	Inputs	COM_RST		ns=3;s=V_CONT_C.COM_RST	BOOL
CONT_C	Inputs	MAN_ON		ns=3;s=V_CONT_C.MAN_ON	BOOL
CONT_C	Inputs	PVPER_ON		ns=3;s=V_CONT_C.PVPER_ON	BOOL
CONT_C	Inputs	P_SEL		ns=3;s=V_CONT_C.P_SEL	BOOL
CONT_C	Inputs	I_SEL		ns=3;s=V_CONT_C.I_SEL	BOOL
CONT_C	Inputs	INT_HOLD		ns=3;s=V_CONT_C.INT_HOLD	BOOL
CONT_C	Inputs	I_ITL_ON		ns=3;s=V_CONT_C.I_ITL_ON	BOOL
CONT_C	Inputs	D_SEL		ns=3;s=V_CONT_C.D_SEL	BOOL
CONT_C	Inputs	CYCLE		ns=3;s=V_CONT_C.CYCLE	TIME
CONT_C	Inputs	SP_INT		ns=3;s=V_CONT_C.SP_INT	REAL
CONT_C	Inputs	PV_IN		ns=3;s=V_CONT_C.PV_IN	REAL
CONT_C	Inputs	PV_PER		ns=3;s=V_CONT_C.PV_PER	WORD
CONT_C	Inputs	MAN		ns=3;s=V_CONT_C.MAN	REAL
CONT_C	Inputs	GAIN		ns=3;s=V_CONT_C.GAIN	REAL
CONT_C	Inputs	TI		ns=3;s=V_CONT_C.TI	TIME
CONT_C	Inputs	TD		ns=3;s=V_CONT_C.TD	TIME
CONT_C	Inputs	TM_LAG		ns=3;s=V_CONT_C.TM_LAG	TIME
CONT_C	Inputs	DEADB_W		ns=3;s=V_CONT_C.DEADB_W	REAL
CONT_C	Inputs	LMN_HLM		ns=3;s=V_CONT_C.LMN_HLM	REAL
CONT_C	Inputs	LMN_LLM		ns=3;s=V_CONT_C.LMN_LLM	REAL
CONT_C	Inputs	PV_FAC		ns=3;s=V_CONT_C.PV_FAC	REAL
CONT_C	Inputs	PV_OFF		ns=3;s=V_CONT_C.PV_OFF	REAL
CONT_C	Inputs	LMN_FAC		ns=3;s=V_CONT_C.LMN_FAC	REAL
CONT_C	Inputs	LMN_OFF		ns=3;s=V_CONT_C.LMN_OFF	REAL
CONT_C	Inputs	I_ITLVAL		ns=3;s=V_CONT_C.I_ITLVAL	REAL
CONT_C	Inputs	DISV		ns=3;s=V_CONT_C.DISV	REAL
CONT_C	Outputs	LMN		ns=3;s=V_CONT_C.LMN	REAL
CONT_C	Outputs	LMN_PER		ns=3;s=V_CONT_C.LMN_PER	WORD
CONT_C	Outputs	QLMN_HLM		ns=3;s=V_CONT_C.QLMN_HLM	BOOL
CONT_C	Outputs	QLMN_LLM		ns=3;s=V_CONT_C.QLMN_LLM	BOOL
CONT_C	Outputs	LMN_P		ns=3;s=V_CONT_C.LMN_P	REAL
CONT_C	Outputs	LMN_I		ns=3;s=V_CONT_C.LMN_I	REAL
CONT_C	Outputs	LMN_D		ns=3;s=V_CONT_C.LMN_D	REAL
CONT_C	Outputs	PV		ns=3;s=V_CONT_C.PV	REAL
CONT_C	Outputs	ER		ns=3;s=V_CONT_C.ER	REAL
CONT_C	Static	sInvAlt		ns=3;s=V_CONT_C.sInvAlt	REAL
CONT_C	Static	sIanteilAlt		ns=3;s=V_CONT_C.sIanteilAlt	REAL
CONT_C	Static	sRestInt		ns=3;s=V_CONT_C.sRestInt	REAL
CONT_C	Static	sRestDif		ns=3;s=V_CONT_C.sRestDif	REAL
CONT_C	Static	sRueck		ns=3;s=V_CONT_C.sRueck	REAL
CONT_C	Static	sLmn		ns=3;s=V_CONT_C.sLmn	REAL
CONT_C	Static	sbArwHLmOn		ns=3;s=V_CONT_C.sbArwHLmOn	BOOL
CONT_C	Static	sbArwLLmOn		ns=3;s=V_CONT_C.sbArwLLmOn	BOOL
CONT_C	Static	sbILimOn		ns=3;s=V_CONT_C.sbILimOn	BOOL
PPZ	Inputs	P_CV	Входной сигнал по давлению	ns=3;s=V_"PPZ"."P_CV"	REAL
PPZ	Inputs	I_CV	Входной сигнал по току	ns=3;s=V_"PPZ"."I_CV"	REAL
PPZ	Inputs	TA	Температура наружного воздуха	ns=3;s=V_"PPZ"."TA"	REAL
PPZ	Inputs	TA2	Температура на входе во 2 степень	ns=3;s=V_"PPZ"."TA2"	REAL
PPZ	Inputs	TA4	Температура на входе в 3 степень	ns=3;s=V_"PPZ"."TA4"	REAL
PPZ	Inputs	MA	Влажность наружного воздуха	ns=3;s=V_"PPZ"."MA"	REAL
PPZ	Inputs	SP12	Давление наружного воздуха	ns=3;s=V_"PPZ"."SP12"	REAL
PPZ	Inputs	SP14	Разряжение на всасе	ns=3;s=V_"PPZ"."SP14"	REAL
PPZ	Inputs	SP15	Разряжение перед диафрагмой	ns=3;s=V_"PPZ"."SP15"	REAL
PPZ	Inputs	SP10	Расход воздуха на всасе	ns=3;s=V_"PPZ"."SP10"	REAL
PPZ	Inputs	Stp1	Давление после первой ступени	ns=3;s=V_"PPZ"."Stp1"	REAL
PPZ	Inputs	Stp2	Давление после второй ступени	ns=3;s=V_"PPZ"."Stp2"	REAL
PPZ	Inputs	E	Коэффициент отличия	ns=3;s=V_"PPZ"."E"	REAL
PPZ	Inputs	En_Surging_Pulse	Разрешена противопомпажная защита по пульсациям	ns=3;s=V_"PPZ"."En_Surging_Pulse"	BOOL
PPZ	Inputs	En_Surging_Limit	Разрешена противопомпажная защита по рабочей точке	ns=3;s=V_"PPZ"."En_Surging_Limit"	BOOL
PPZ	Outputs	PreSurging_1	Предпомпаж 1	ns=3;s=V_"PPZ"."PreSurging_1"	BOOL
PPZ	Outputs	PreSurging_2	Предпомпаж 2	ns=3;s=V_"PPZ"."PreSurging_2"	BOOL
PPZ	Outputs	Surging	Помпаж	ns=3;s=V_"PPZ"."Surging"	BOOL
PPZ	Outputs	EdgeSur	Растояние рабочей точки до границы помпажа %	ns=3;s=V_"PPZ"."EdgeSur"	REAL
PPZ	Outputs	Qk	Расход на линии настройки	ns=3;s=V_"PPZ"."Qk"	REAL
PPZ	InOuts	Tmr_I	Таймер по току	ns=3;s=V_"PPZ"."Tmr_I"	DINT
PPZ	InOuts	Tmr_P	Таймер по давлению	ns=3;s=V_"PPZ"."Tmr_P"	DINT
PPZ	InOuts	MinSupplies		ns=3;s=V_"PPZ"."MinSupplies"	REAL
PPZ	InOuts	Delta		ns=3;s=V_"PPZ"."Delta"	REAL
PPZ	Static	Stt_FP00	Входной сигнал по давлению	ns=3;s=V_"PPZ"."Stt_FP00"	REAL
PPZ	Static	Stt_FP01	Выходной сумарный сигнал с фильтров	ns=3;s=V_"PPZ"."Stt_FP01"	REAL
PPZ	Static	Stt_FP02	Выходной сигнал с фильтра 1	ns=3;s=V_"PPZ"."Stt_FP02"	REAL
PPZ	Static	Stt_FP03	Выходной сигнал с фильтра 2	ns=3;s=V_"PPZ"."Stt_FP03"	REAL
PPZ	Static	Stt_FP04	Предыдущий выходной сигнал	ns=3;s=V_"PPZ"."Stt_FP04"	REAL
PPZ	Static	Stt_FP05	Предыдущий выходной сигнал для фильтра 1	ns=3;s=V_"PPZ"."Stt_FP05"	REAL
PPZ	Static	Stt_FP06	Предыдущий интегрированный сигнал для фитльтра 1	ns=3;s=V_"PPZ"."Stt_FP06"	REAL
PPZ	Static	Stt_FP07	Интегрированный сигнал для фитльтра 1	ns=3;s=V_"PPZ"."Stt_FP07"	REAL
PPZ	Static	Stt_FP08	Параметр затухания для фильтра 1	ns=3;s=V_"PPZ"."Stt_FP08"	REAL
PPZ	Static	Stt_FP09	Параметр колебания для фильтра 1	ns=3;s=V_"PPZ"."Stt_FP09"	REAL
PPZ	Static	Stt_FP10	Предыдущий выходной сигнал для фильтра 2	ns=3;s=V_"PPZ"."Stt_FP10"	REAL
PPZ	Static	Stt_FP11	Предыдущий интегрированный сигнал для фитльтра 2	ns=3;s=V_"PPZ"."Stt_FP11"	REAL
PPZ	Static	Stt_FP12	Интегрированный сигнал для фитльтра 2	ns=3;s=V_"PPZ"."Stt_FP12"	REAL
PPZ	Static	Stt_FP13	Параметр затухания для фильтра 2	ns=3;s=V_"PPZ"."Stt_FP13"	REAL
PPZ	Static	Stt_FP14	Параметр колебания для фильтра 2	ns=3;s=V_"PPZ"."Stt_FP14"	REAL
PPZ	Static	Stt_FP15	Максимальная амплитуда колебания давления	ns=3;s=V_"PPZ"."Stt_FP15"	REAL
PPZ	Static	Stt_FP16	Минимальная амплитуда колебания давления	ns=3;s=V_"PPZ"."Stt_FP16"	REAL
PPZ	Static	Stt_FP17	Сумарная амплитуда колебания давления	ns=3;s=V_"PPZ"."Stt_FP17"	REAL
PPZ	Static	Stt_FP18	Пороговое значение амплитуды давления	ns=3;s=V_"PPZ"."Stt_FP18"	REAL
PPZ	Static	Stt_NP00	Перехеод через 0	ns=3;s=V_"PPZ"."Stt_NP00"	INT
PPZ	Static	Stt_NP01	Количество переходов через 0	ns=3;s=V_"PPZ"."Stt_NP01"	INT
PPZ	Static	Stt_BP01		ns=3;s=V_"PPZ"."Stt_BP01"	BOOL
PPZ	Static	Stt_OSR_P01		ns=3;s=V_"PPZ"."Stt_OSR_P01"	BOOL
PPZ	Static	Stt_FI00	Входной сигнал по току	ns=3;s=V_"PPZ"."Stt_FI00"	REAL
PPZ	Static	Stt_FI01	Выходной сумарный сигнал с фильтров по току	ns=3;s=V_"PPZ"."Stt_FI01"	REAL
PPZ	Static	Stt_FI02	Выходной сигнал с фильтра 1 по току	ns=3;s=V_"PPZ"."Stt_FI02"	REAL
PPZ	Static	Stt_FI03	Выходной сигнал с фильтра 2 по току	ns=3;s=V_"PPZ"."Stt_FI03"	REAL
PPZ	Static	Stt_FI04	Предыдущий выходной сигнал по току	ns=3;s=V_"PPZ"."Stt_FI04"	REAL
PPZ	Static	Stt_FI05	Предыдущий выходной сигнал для фильтра 1 по току	ns=3;s=V_"PPZ"."Stt_FI05"	REAL
PPZ	Static	Stt_FI06	Предыдущий интегрированный сигнал для фитльтра 1 по току	ns=3;s=V_"PPZ"."Stt_FI06"	REAL
PPZ	Static	Stt_FI07	Интегрированный сигнал для фитльтра 1 по току	ns=3;s=V_"PPZ"."Stt_FI07"	REAL
PPZ	Static	Stt_FI08	Параметр затухания для фильтра 1 по току	ns=3;s=V_"PPZ"."Stt_FI08"	REAL
PPZ	Static	Stt_FI09	Параметр колебания для фильтра 1 по току	ns=3;s=V_"PPZ"."Stt_FI09"	REAL
PPZ	Static	Stt_FI10	Предыдущий выходной сигнал для фильтра 2 по току	ns=3;s=V_"PPZ"."Stt_FI10"	REAL
PPZ	Static	Stt_FI11	Предыдущий интегрированный сигнал для фитльтра 2 по току	ns=3;s=V_"PPZ"."Stt_FI11"	REAL
PPZ	Static	Stt_FI12	Интегрированный сигнал для фитльтра 2 по току	ns=3;s=V_"PPZ"."Stt_FI12"	REAL
PPZ	Static	Stt_FI13	Параметр затухания для фильтра 2 по току	ns=3;s=V_"PPZ"."Stt_FI13"	REAL
PPZ	Static	Stt_FI14	Параметр колебания для фильтра 2 по току	ns=3;s=V_"PPZ"."Stt_FI14"	REAL
PPZ	Static	Stt_FI15	Максимальная амплитуда колебания тока	ns=3;s=V_"PPZ"."Stt_FI15"	REAL
PPZ	Static	Stt_FI16	Минимальная амплитуда колебания тока	ns=3;s=V_"PPZ"."Stt_FI16"	REAL
PPZ	Static	Stt_FI17	Сумарная амплитуда колебания тока	ns=3;s=V_"PPZ"."Stt_FI17"	REAL
PPZ	Static	Stt_FI18	Пороговое значение амплитуды тока	ns=3;s=V_"PPZ"."Stt_FI18"	REAL
PPZ	Static	Stt_NI00	Преход через 0	ns=3;s=V_"PPZ"."Stt_NI00"	INT
PPZ	Static	Stt_NI01	Количество переходов через 0	ns=3;s=V_"PPZ"."Stt_NI01"	INT
PPZ	Static	Stt_BI01		ns=3;s=V_"PPZ"."Stt_BI01"	BOOL
PPZ	Static	Stt_OSR_I01		ns=3;s=V_"PPZ"."Stt_OSR_I01"	BOOL
PPZ	Static	Stt_PreSurging_1_P		ns=3;s=V_"PPZ"."Stt_PreSurging_1_P"	BOOL
PPZ	Static	Stt_PreSurging_2_P		ns=3;s=V_"PPZ"."Stt_PreSurging_2_P"	BOOL
PPZ	Static	Stt_Surging_P		ns=3;s=V_"PPZ"."Stt_Surging_P"	BOOL
PPZ	Static	Stt_PreSurging_1_L		ns=3;s=V_"PPZ"."Stt_PreSurging_1_L"	BOOL
PPZ	Static	Stt_PreSurging_2_L		ns=3;s=V_"PPZ"."Stt_PreSurging_2_L"	BOOL
PPZ	Static	Stt_Surging_L		ns=3;s=V_"PPZ"."Stt_Surging_L"	BOOL
PPZ	Static	S_Emax		ns=3;s=V_"PPZ"."S_Emax"	REAL
PPZ	Static	S_Ereal		ns=3;s=V_"PPZ"."S_Ereal"	REAL
PULSEGEN	Inputs	INV		ns=3;s=V_PULSEGEN.INV	REAL
PULSEGEN	Inputs	PER_TM		ns=3;s=V_PULSEGEN.PER_TM	TIME
PULSEGEN	Inputs	P_B_TM		ns=3;s=V_PULSEGEN.P_B_TM	TIME
PULSEGEN	Inputs	RATIOFAC		ns=3;s=V_PULSEGEN.RATIOFAC	REAL
PULSEGEN	Inputs	STEP3_ON		ns=3;s=V_PULSEGEN.STEP3_ON	BOOL
PULSEGEN	Inputs	ST2BI_ON		ns=3;s=V_PULSEGEN.ST2BI_ON	BOOL
PULSEGEN	Inputs	MAN_ON		ns=3;s=V_PULSEGEN.MAN_ON	BOOL
PULSEGEN	Inputs	POS_P_ON		ns=3;s=V_PULSEGEN.POS_P_ON	BOOL
PULSEGEN	Inputs	NEG_P_ON		ns=3;s=V_PULSEGEN.NEG_P_ON	BOOL
PULSEGEN	Inputs	SYN_ON		ns=3;s=V_PULSEGEN.SYN_ON	BOOL
PULSEGEN	Inputs	COM_RST		ns=3;s=V_PULSEGEN.COM_RST	BOOL
PULSEGEN	Inputs	CYCLE		ns=3;s=V_PULSEGEN.CYCLE	TIME
PULSEGEN	Outputs	QPOS_P		ns=3;s=V_PULSEGEN.QPOS_P	BOOL
PULSEGEN	Outputs	QNEG_P		ns=3;s=V_PULSEGEN.QNEG_P	BOOL
PULSEGEN	Static	sInvAlt		ns=3;s=V_PULSEGEN.sInvAlt	REAL
PULSEGEN	Static	siZaehlPer		ns=3;s=V_PULSEGEN.siZaehlPer	INT
PULSEGEN	Static	siZaehlPTm		ns=3;s=V_PULSEGEN.siZaehlPTm	INT
PULSEGEN	Static	sbPosP		ns=3;s=V_PULSEGEN.sbPosP	BOOL
RegPPZ	Inputs	PreSurging_1	Предпомпаж 1	ns=3;s=V_"RegPPZ"."PreSurging_1"	BOOL
RegPPZ	Inputs	PreSurging_2	Предпомпаж 2	ns=3;s=V_"RegPPZ"."PreSurging_2"	BOOL
RegPPZ	Inputs	Surging	Помпаж	ns=3;s=V_"RegPPZ"."Surging"	BOOL
RegPPZ	Inputs	PK_Close	Помпажный клапан закрыт	ns=3;s=V_"RegPPZ"."PK_Close"	BOOL
RegPPZ	Inputs	EnSurging	Разрешена противопомпажная защита	ns=3;s=V_"RegPPZ"."EnSurging"	BOOL
RegPPZ	Inputs	PulseClosePK	Время импульса на закрытие ПК после помпажа	ns=3;s=V_"RegPPZ"."PulseClosePK"	DINT
RegPPZ	Inputs	StopClosePK	Время между импульсами на закрытие ПК	ns=3;s=V_"RegPPZ"."StopClosePK"	DINT
RegPPZ	Inputs	TimeToClose	Время до закрытия ПК после помпажа	ns=3;s=V_"RegPPZ"."TimeToClose"	DINT
RegPPZ	Outputs	PK_Stf		ns=3;s=V_"RegPPZ"."PK_Stf"	BOOL
RegPPZ	Outputs	PK_Stb		ns=3;s=V_"RegPPZ"."PK_Stb"	BOOL
RegPPZ	Static	S_PulseClosePK		ns=3;s=V_"RegPPZ"."S_PulseClosePK"	DINT
RegPPZ	Static	S_StopClosePK		ns=3;s=V_"RegPPZ"."S_StopClosePK"	DINT
RegPPZ	Static	S_TimeToClose		ns=3;s=V_"RegPPZ"."S_TimeToClose"	DINT
RegPPZ	Static	S_TmrPC_PK		ns=3;s=V_"RegPPZ"."S_TmrPC_PK"	BOOL
RegPPZ	Static	S_TmrSC_PK		ns=3;s=V_"RegPPZ"."S_TmrSC_PK"	BOOL
RegPPZ	Static	S_TmrPC_PK_End		ns=3;s=V_"RegPPZ"."S_TmrPC_PK_End"	BOOL
RegPPZ	Static	S_TmrSC_PK_End		ns=3;s=V_"RegPPZ"."S_TmrSC_PK_End"	BOOL
VTE	Inputs	ASTF		ns=3;s=V_"VTE"."ASTF"	BOOL
VTE	Inputs	ASTP		ns=3;s=V_"VTE"."ASTP"	BOOL
VTE	Inputs	ATEST		ns=3;s=V_"VTE"."ATEST"	BOOL
VTE	Inputs	PSTF		ns=3;s=V_"VTE"."PSTF"	BOOL
VTE	Inputs	PSTP		ns=3;s=V_"VTE"."PSTP"	BOOL
VTE	Inputs	PTEST		ns=3;s=V_"VTE"."PTEST"	BOOL
VTE	Inputs	CSTF		ns=3;s=V_"VTE"."CSTF"	BOOL
VTE	Inputs	CSTP		ns=3;s=V_"VTE"."CSTP"	BOOL
VTE	Inputs	CTEST		ns=3;s=V_"VTE"."CTEST"	BOOL
VTE	Inputs	ARM		ns=3;s=V_"VTE"."ARM"	BOOL
VTE	Inputs	PAN		ns=3;s=V_"VTE"."PAN"	BOOL
VTE	Inputs	MST		ns=3;s=V_"VTE"."MST"	BOOL
VTE	Inputs	AUT		ns=3;s=V_"VTE"."AUT"	BOOL
VTE	Inputs	Quit		ns=3;s=V_"VTE"."Quit"	BOOL
VTE	Inputs	IPermitOn		ns=3;s=V_"VTE"."IPermitOn"	BOOL
VTE	Inputs	IAlarm		ns=3;s=V_"VTE"."IAlarm"	BOOL
VTE	Inputs	IPwrOn		ns=3;s=V_"VTE"."IPwrOn"	BOOL
VTE	Inputs	IUCONT		ns=3;s=V_"VTE"."IUCONT"	BOOL
VTE	Inputs	IMIT		ns=3;s=V_"VTE"."IMIT"	BOOL
VTE	Inputs	I_IRot		ns=3;s=V_"VTE"."I_IRot"	REAL
VTE	Inputs	Test_IRot		ns=3;s=V_"VTE"."Test_IRot"	REAL
VTE	Inputs	TTest		ns=3;s=V_"VTE"."TTest"	DINT
VTE	Inputs	TDK		ns=3;s=V_"VTE"."TDK"	DINT
VTE	Outputs	STF		ns=3;s=V_"VTE"."STF"	BOOL
VTE	Outputs	STP		ns=3;s=V_"VTE"."STP"	BOOL
VTE	Outputs	CmdON		ns=3;s=V_"VTE"."CmdON"	BOOL
VTE	Outputs	CmdOFF		ns=3;s=V_"VTE"."CmdOFF"	BOOL
VTE	Outputs	ON		ns=3;s=V_"VTE"."ON"	BOOL
VTE	Outputs	OFF		ns=3;s=V_"VTE"."OFF"	BOOL
VTE	Outputs	TEST		ns=3;s=V_"VTE"."TEST"	BOOL
VTE	Outputs	CmdTEST		ns=3;s=V_"VTE"."CmdTEST"	BOOL
VTE	Outputs	OPR		ns=3;s=V_"VTE"."OPR"	BOOL
VTE	Outputs	WS		ns=3;s=V_"VTE"."WS"	WORD
VTE	Outputs	WE		ns=3;s=V_"VTE"."WE"	WORD
VTE	InOuts	ms		ns=3;s=V_"VTE"."ms"	DINT
VTE	InOuts	min		ns=3;s=V_"VTE"."min"	DINT
VTE	InOuts	num		ns=3;s=V_"VTE"."num"	INT
VTE	Static	Imit_Osr		ns=3;s=V_"VTE"."Imit_Osr"	BOOL
VTE	Static	ON_OSR		ns=3;s=V_"VTE"."ON_OSR"	BOOL
VTE	Static	T_Test		ns=3;s=V_"VTE"."T_Test"	DINT
VTE	Static	T_DK		ns=3;s=V_"VTE"."T_DK"	DINT
DI_CH	Inputs	In_Di	Входной сигнал с модуля	ns=3;s=V_"DI_CH"."In_Di"	BOOL
DI_CH	Inputs	In_SIM	Входной сигнал СИМУЛЯЦИЯ	ns=3;s=V_"DI_CH"."In_SIM"	BOOL
DI_CH	Inputs	SIM_OnOff	Включить (=1) Выключить (=0) СИМУЛЯЦИЮ	ns=3;s=V_"DI_CH"."SIM_OnOff"	BOOL
DI_CH	Inputs	Quality_In	Качество входной сигнал	ns=3;s=V_"DI_CH"."Quality_In"	BOOL
DI_CH	Inputs	Invertir	Инвертировать сигнал	ns=3;s=V_"DI_CH"."Invertir"	BOOL
DI_CH	Outputs	Q_Di		ns=3;s=V_"DI_CH"."Q_Di"	BOOL
DI_CH	Outputs	State_Di		ns=3;s=V_"DI_CH"."State_Di"	ns=3;s=DT_"DI_CH"."State_Di"
DI_CH	InOuts	ET		ns=3;s=V_"DI_CH"."ET"	DINT
DO_CH	Inputs	In_Do	Входной сигнал с модуля	ns=3;s=V_"DO_CH"."In_Do"	BOOL
DO_CH	Inputs	In_SIM	Входной сигнал СИМУЛЯЦИЯ	ns=3;s=V_"DO_CH"."In_SIM"	BOOL
DO_CH	Inputs	SIM_OnOff	Включить (=1) Выключить (=0) СИМУЛЯЦИЮ	ns=3;s=V_"DO_CH"."SIM_OnOff"	BOOL
DO_CH	Inputs	Quality_In	Качество входной сигнал	ns=3;s=V_"DO_CH"."Quality_In"	BOOL
DO_CH	Inputs	Invertir	Инвертировать сигнал	ns=3;s=V_"DO_CH"."Invertir"	BOOL
DO_CH	Outputs	Q_Di		ns=3;s=V_"DO_CH"."Q_Di"	BOOL
DO_CH	Outputs	State_Di		ns=3;s=V_"DO_CH"."State_Di"	ns=3;s=DT_"DO_CH"."State_Di"
VLV_M	Inputs	ASTF	Старт с АРМ на открытие	ns=3;s=V_"VLV_M"."ASTF"	BOOL
VLV_M	Inputs	ASTPF	Стоп с АРМ на открытие	ns=3;s=V_"VLV_M"."ASTPF"	BOOL
VLV_M	Inputs	ASTB	Старт с АРМ на закрытие	ns=3;s=V_"VLV_M"."ASTB"	BOOL
VLV_M	Inputs	ASTPB	Стоп с АРМ на закрытие	ns=3;s=V_"VLV_M"."ASTPB"	BOOL
VLV_M	Inputs	PSTF	Старт с Панели на открытие	ns=3;s=V_"VLV_M"."PSTF"	BOOL
VLV_M	Inputs	PSTPF	Стоп панели на открытие	ns=3;s=V_"VLV_M"."PSTPF"	BOOL
VLV_M	Inputs	PSTB	Старт с панели на закрытие	ns=3;s=V_"VLV_M"."PSTB"	BOOL
VLV_M	Inputs	PSTPB	Стоп с панели на закрытие	ns=3;s=V_"VLV_M"."PSTPB"	BOOL
VLV_M	Inputs	MSTF	Старт с места на открытие	ns=3;s=V_"VLV_M"."MSTF"	BOOL
VLV_M	Inputs	MSTPF	Стоп с места на открытие	ns=3;s=V_"VLV_M"."MSTPF"	BOOL
VLV_M	Inputs	MSTB	Старт с места на закрытие	ns=3;s=V_"VLV_M"."MSTB"	BOOL
VLV_M	Inputs	MSTPB	Стоп с места на закрытие	ns=3;s=V_"VLV_M"."MSTPB"	BOOL
VLV_M	Inputs	CSTF	Старт с контроллера на открытие	ns=3;s=V_"VLV_M"."CSTF"	BOOL
VLV_M	Inputs	CSTFM		ns=3;s=V_"VLV_M"."CSTFM"	BOOL
VLV_M	Inputs	CSTPF	Стоп с контроллера на открытие	ns=3;s=V_"VLV_M"."CSTPF"	BOOL
VLV_M	Inputs	CSTB	Старт с контроллера на закрытие	ns=3;s=V_"VLV_M"."CSTB"	BOOL
VLV_M	Inputs	CSTBM		ns=3;s=V_"VLV_M"."CSTBM"	BOOL
VLV_M	Inputs	CSTPB	Стоп с контроллера на закрытеи	ns=3;s=V_"VLV_M"."CSTPB"	BOOL
VLV_M	Inputs	ARM	Режим управления АРМ	ns=3;s=V_"VLV_M"."ARM"	BOOL
VLV_M	Inputs	PAN	Режим управления Панель	ns=3;s=V_"VLV_M"."PAN"	BOOL
VLV_M	Inputs	MST	Режим управления Место	ns=3;s=V_"VLV_M"."MST"	BOOL
VLV_M	Inputs	AUT	Режим управления автомат	ns=3;s=V_"VLV_M"."AUT"	BOOL
VLV_M	Inputs	IUPWR	Напряжение питания	ns=3;s=V_"VLV_M"."IUPWR"	BOOL
VLV_M	Inputs	IUCONT	Напряжение управления	ns=3;s=V_"VLV_M"."IUCONT"	BOOL
VLV_M	Inputs	Quit	Квитирование	ns=3;s=V_"VLV_M"."Quit"	BOOL
VLV_M	Inputs	Imit	Режим имитации	ns=3;s=V_"VLV_M"."Imit"	BOOL
VLV_M	Inputs	IKVF	КВ на открытие	ns=3;s=V_"VLV_M"."IKVF"	BOOL
VLV_M	Inputs	IKVB	КВ на закрытие	ns=3;s=V_"VLV_M"."IKVB"	BOOL
VLV_M	Inputs	IKVM		ns=3;s=V_"VLV_M"."IKVM"	BOOL
VLV_M	Inputs	IDKF	Доп. контакт на открытие	ns=3;s=V_"VLV_M"."IDKF"	BOOL
VLV_M	Inputs	IDKB	Доп. контакт на закрытие	ns=3;s=V_"VLV_M"."IDKB"	BOOL
VLV_M	Inputs	IMMF	Моментная муфта на открытие	ns=3;s=V_"VLV_M"."IMMF"	BOOL
VLV_M	Inputs	IMMB	Моментная муфта на закрытие	ns=3;s=V_"VLV_M"."IMMB"	BOOL
VLV_M	Inputs	IDIA	Входной сигнал авария	ns=3;s=V_"VLV_M"."IDIA"	BOOL
VLV_M	Inputs	IRDY	Входной сигнал готовность ПЧ	ns=3;s=V_"VLV_M"."IRDY"	BOOL
VLV_M	Inputs	IANG	Входное значение угла открытия	ns=3;s=V_"VLV_M"."IANG"	REAL
VLV_M	Inputs	TO	Время открытие задвижки	ns=3;s=V_"VLV_M"."TO"	DINT
VLV_M	Inputs	TC	Время закрытие задвижки	ns=3;s=V_"VLV_M"."TC"	DINT
VLV_M	Inputs	TDK	Время срабатывания доп.контакта	ns=3;s=V_"VLV_M"."TDK"	DINT
VLV_M	Inputs	Enb		ns=3;s=V_"VLV_M"."Enb"	BOOL
VLV_M	Outputs	STF	Управляюший сигнал открыть	ns=3;s=V_"VLV_M"."STF"	BOOL
VLV_M	Outputs	STB	Управляющий сигнал закрыть	ns=3;s=V_"VLV_M"."STB"	BOOL
VLV_M	Outputs	OPEN	Открыть	ns=3;s=V_"VLV_M"."OPEN"	BOOL
VLV_M	Outputs	CLOSE	Закрыть	ns=3;s=V_"VLV_M"."CLOSE"	BOOL
VLV_M	Outputs	OPR	Ошибка	ns=3;s=V_"VLV_M"."OPR"	BOOL
VLV_M	Outputs	WS	Слово состояния	ns=3;s=V_"VLV_M"."WS"	WORD
VLV_M	Outputs	WE	Слово ошибок	ns=3;s=V_"VLV_M"."WE"	WORD
VLV_M	Outputs	ANG	Угол открытия	ns=3;s=V_"VLV_M"."ANG"	REAL
VLV_M	InOuts	ms	Счетчик моточасов (мс)	ns=3;s=V_"VLV_M"."ms"	DINT
VLV_M	InOuts	min	Счетчик моточасов (мин)	ns=3;s=V_"VLV_M"."min"	DINT
VLV_M	InOuts	num	Количество запусков	ns=3;s=V_"VLV_M"."num"	INT
VLV_M	InOuts	TimerO	Таймер открытие	ns=3;s=V_"VLV_M"."TimerO"	DINT
VLV_M	InOuts	TimerC		ns=3;s=V_"VLV_M"."TimerC"	DINT
VLV_M	InOuts	TimerDK		ns=3;s=V_"VLV_M"."TimerDK"	DINT
VLV_M	Static	IMIT_OSR		ns=3;s=V_"VLV_M"."IMIT_OSR"	BOOL
VLV_M	Static	STF_OSR		ns=3;s=V_"VLV_M"."STF_OSR"	BOOL
VLV_M	Static	STB_OSR		ns=3;s=V_"VLV_M"."STB_OSR"	BOOL
VLV_M	Static	Tmp_STFM		ns=3;s=V_"VLV_M"."Tmp_STFM"	BOOL
VLV_M	Static	Tmp_STBM		ns=3;s=V_"VLV_M"."Tmp_STBM"	BOOL
VLV_M	Static	ARM_OSR		ns=3;s=V_"VLV_M"."ARM_OSR"	BOOL
VLV_M	Static	PAN_OSR		ns=3;s=V_"VLV_M"."PAN_OSR"	BOOL
VLV_M	Static	MST_OSR		ns=3;s=V_"VLV_M"."MST_OSR"	BOOL
VLV_M	Static	AUT_OSR		ns=3;s=V_"VLV_M"."AUT_OSR"	BOOL
VLV_M	Static	rAng		ns=3;s=V_"VLV_M"."rAng"	REAL
VLV_M	Static	dAng		ns=3;s=V_"VLV_M"."dAng"	DINT
VLV_M	Static	dwAng		ns=3;s=V_"VLV_M"."dwAng"	DWORD
AO_CH	Inputs	In		ns=3;s=V_"AO_CH"."In"	REAL
AO_CH	Inputs	Sim_In		ns=3;s=V_"AO_CH"."Sim_In"	REAL
AO_CH	Inputs	Hi		ns=3;s=V_"AO_CH"."Hi"	REAL
AO_CH	Inputs	Lo		ns=3;s=V_"AO_CH"."Lo"	REAL
AO_CH	Inputs	Polar		ns=3;s=V_"AO_CH"."Polar"	BOOL
AO_CH	Inputs	SimOnOff		ns=3;s=V_"AO_CH"."SimOnOff"	BOOL
AO_CH	Outputs	Q_AO		ns=3;s=V_"AO_CH"."Q_AO"	INT
AO_CH	Outputs	Ret		ns=3;s=V_"AO_CH"."Ret"	WORD
Reg_PID_DZ	Inputs	COM_RST	complete restart	ns=3;s=V_"Reg_PID_DZ"."COM_RST"	BOOL
Reg_PID_DZ	Inputs	LMNR_HS	high limit signal of repeated manipulated value	ns=3;s=V_"Reg_PID_DZ"."LMNR_HS"	BOOL
Reg_PID_DZ	Inputs	LMNR_LS	low limit signal of repeated manipulated value	ns=3;s=V_"Reg_PID_DZ"."LMNR_LS"	BOOL
Reg_PID_DZ	Inputs	LMNS_ON	manipulated signals on	ns=3;s=V_"Reg_PID_DZ"."LMNS_ON"	BOOL
Reg_PID_DZ	Inputs	LMNUP	manipulated signal up	ns=3;s=V_"Reg_PID_DZ"."LMNUP"	BOOL
Reg_PID_DZ	Inputs	LMNDN	manipulated signal down	ns=3;s=V_"Reg_PID_DZ"."LMNDN"	BOOL
Reg_PID_DZ	Inputs	PVPER_ON	process variable peripherie on	ns=3;s=V_"Reg_PID_DZ"."PVPER_ON"	BOOL
Reg_PID_DZ	Inputs	Aut	Автоматический режим	ns=3;s=V_"Reg_PID_DZ"."Aut"	BOOL
Reg_PID_DZ	Inputs	P_SEL	Использовать пропорциональный коэффициент	ns=3;s=V_"Reg_PID_DZ"."P_SEL"	BOOL
Reg_PID_DZ	Inputs	I_SEL	Использовать интегральный коэффициент	ns=3;s=V_"Reg_PID_DZ"."I_SEL"	BOOL
Reg_PID_DZ	Inputs	D_SEL	Использовать дифференциальный коэффициент	ns=3;s=V_"Reg_PID_DZ"."D_SEL"	BOOL
Reg_PID_DZ	Inputs	CYCLE	sample time	ns=3;s=V_"Reg_PID_DZ"."CYCLE"	TIME
Reg_PID_DZ	Inputs	SP_INT	internal setpoint	ns=3;s=V_"Reg_PID_DZ"."SP_INT"	REAL
Reg_PID_DZ	Inputs	PV_IN	process variable in	ns=3;s=V_"Reg_PID_DZ"."PV_IN"	REAL
Reg_PID_DZ	Inputs	PV_PER	process variable periph	ns=3;s=V_"Reg_PID_DZ"."PV_PER"	WORD
Reg_PID_DZ	Inputs	GAIN	proportional gain	ns=3;s=V_"Reg_PID_DZ"."GAIN"	REAL
Reg_PID_DZ	Inputs	TI	reset time	ns=3;s=V_"Reg_PID_DZ"."TI"	TIME
Reg_PID_DZ	Inputs	DEADB_W	dead band width	ns=3;s=V_"Reg_PID_DZ"."DEADB_W"	REAL
Reg_PID_DZ	Inputs	PV_FAC	process variable factor	ns=3;s=V_"Reg_PID_DZ"."PV_FAC"	REAL
Reg_PID_DZ	Inputs	PV_OFF	process variable offset	ns=3;s=V_"Reg_PID_DZ"."PV_OFF"	REAL
Reg_PID_DZ	Inputs	PULSE_TM	minimum pulse time	ns=3;s=V_"Reg_PID_DZ"."PULSE_TM"	TIME
Reg_PID_DZ	Inputs	BREAK_TM	minimum break time	ns=3;s=V_"Reg_PID_DZ"."BREAK_TM"	TIME
Reg_PID_DZ	Inputs	MTR_TM	motor manipulated value	ns=3;s=V_"Reg_PID_DZ"."MTR_TM"	TIME
Reg_PID_DZ	Inputs	DISV	disturbance variable	ns=3;s=V_"Reg_PID_DZ"."DISV"	REAL
Reg_PID_DZ	Inputs	TD	derivative time	ns=3;s=V_"Reg_PID_DZ"."TD"	TIME
Reg_PID_DZ	Inputs	LMN_HLM	Максимальное значение выхода ПИД	ns=3;s=V_"Reg_PID_DZ"."LMN_HLM"	REAL
Reg_PID_DZ	Inputs	LMN_LLM	Минимальное значение выхода ПИД	ns=3;s=V_"Reg_PID_DZ"."LMN_LLM"	REAL
Reg_PID_DZ	Outputs	QLMNUP	manipulated signal up	ns=3;s=V_"Reg_PID_DZ"."QLMNUP"	BOOL
Reg_PID_DZ	Outputs	QLMNDN	manipulated signal down	ns=3;s=V_"Reg_PID_DZ"."QLMNDN"	BOOL
Reg_PID_DZ	Outputs	PV	process variable	ns=3;s=V_"Reg_PID_DZ"."PV"	REAL
Reg_PID_DZ	Outputs	ER	error signal	ns=3;s=V_"Reg_PID_DZ"."ER"	REAL
Reg_PID_DZ	InOuts	SP8	Давление на выходе компрессора	ns=3;s=V_"Reg_PID_DZ"."SP8"	REAL
Reg_PID_DZ	InOuts	MaxSP8	Максимально допустимое давление	ns=3;s=V_"Reg_PID_DZ"."MaxSP8"	REAL
Reg_PID_DZ	InOuts	EnLimMax	Разрешить лграничение по максимальному значению	ns=3;s=V_"Reg_PID_DZ"."EnLimMax"	BOOL
DRV	Inputs	ASTF	Пуск с АРМ	ns=3;s=V_"DRV"."ASTF"	BOOL
DRV	Inputs	ASTP	Стоп с АРМ	ns=3;s=V_"DRV"."ASTP"	BOOL
DRV	Inputs	PSTF	Пуск с Панели	ns=3;s=V_"DRV"."PSTF"	BOOL
DRV	Inputs	PSTP	Стоп с Панели	ns=3;s=V_"DRV"."PSTP"	BOOL
DRV	Inputs	MSTF	Пуск с Места	ns=3;s=V_"DRV"."MSTF"	BOOL
DRV	Inputs	MSTP	Стоп с места	ns=3;s=V_"DRV"."MSTP"	BOOL
DRV	Inputs	CSTF	Пуск с контроллера	ns=3;s=V_"DRV"."CSTF"	BOOL
DRV	Inputs	CSTP	Стоп с контроллера	ns=3;s=V_"DRV"."CSTP"	BOOL
DRV	Inputs	ARM	Режим управления АРМ	ns=3;s=V_"DRV"."ARM"	BOOL
DRV	Inputs	PAN	Режим управления Панель	ns=3;s=V_"DRV"."PAN"	BOOL
DRV	Inputs	MST	Режим управления Место	ns=3;s=V_"DRV"."MST"	BOOL
DRV	Inputs	AUT	Режим управления Автомат	ns=3;s=V_"DRV"."AUT"	BOOL
DRV	Inputs	Quit	Квитирование аварий	ns=3;s=V_"DRV"."Quit"	BOOL
DRV	Inputs	Enable	Запрет включения	ns=3;s=V_"DRV"."Enable"	BOOL
DRV	Inputs	DIA	Авария привода	ns=3;s=V_"DRV"."DIA"	BOOL
DRV	Inputs	RDY	Готовность привода	ns=3;s=V_"DRV"."RDY"	BOOL
DRV	Inputs	IDKF	Состояние доп. контакта	ns=3;s=V_"DRV"."IDKF"	BOOL
DRV	Inputs	IUPWR	Напряжение питания	ns=3;s=V_"DRV"."IUPWR"	BOOL
DRV	Inputs	IUCONT	Напряжение управления	ns=3;s=V_"DRV"."IUCONT"	BOOL
DRV	Inputs	IMIT	Режим имитации	ns=3;s=V_"DRV"."IMIT"	BOOL
DRV	Inputs	DelP		ns=3;s=V_"DRV"."DelP"	BOOL
DRV	Inputs	TDK	Время срабатывания доп. контакта	ns=3;s=V_"DRV"."TDK"	DINT
DRV	Inputs	TDP		ns=3;s=V_"DRV"."TDP"	DINT
DRV	Outputs	STF	Выход на дискретный вывод	ns=3;s=V_"DRV"."STF"	BOOL
DRV	Outputs	ON	Выход двигатель включен	ns=3;s=V_"DRV"."ON"	BOOL
DRV	Outputs	OPR	Авария двигателя	ns=3;s=V_"DRV"."OPR"	BOOL
DRV	Outputs	WS	Слово состояния	ns=3;s=V_"DRV"."WS"	WORD
DRV	Outputs	WE	Слово ошибок	ns=3;s=V_"DRV"."WE"	WORD
DRV	InOuts	ms	Счетчик моточасов (мс)	ns=3;s=V_"DRV"."ms"	DINT
DRV	InOuts	min	Счетчик моточасов (мин)	ns=3;s=V_"DRV"."min"	DINT
DRV	InOuts	num	Количество запусков	ns=3;s=V_"DRV"."num"	INT
DRV	InOuts	T_DK	Таймер для доп. контакта	ns=3;s=V_"DRV"."T_DK"	DINT
DRV	InOuts	T_DP	Таймер для набора значения	ns=3;s=V_"DRV"."T_DP"	DINT
DRV	Static	ASTF_OSR	Переменная для выделения фронта	ns=3;s=V_"DRV"."ASTF_OSR"	BOOL
DRV	Static	ASTP_OSR	Переменная для выделения фронта	ns=3;s=V_"DRV"."ASTP_OSR"	BOOL
DRV	Static	PSTF_OSR	Переменная для выделения фронта	ns=3;s=V_"DRV"."PSTF_OSR"	BOOL
DRV	Static	PSTP_OSR	Переменная для выделения фронта	ns=3;s=V_"DRV"."PSTP_OSR"	BOOL
DRV	Static	MSTF_OSR	Переменная для выделения фронта	ns=3;s=V_"DRV"."MSTF_OSR"	BOOL
DRV	Static	MSTP_OSR	Переменная для выделения фронта	ns=3;s=V_"DRV"."MSTP_OSR"	BOOL
DRV	Static	CSTF_OSR	Переменная для выделения фронта	ns=3;s=V_"DRV"."CSTF_OSR"	BOOL
DRV	Static	CSTP_OSR	Переменная для выделения фронта	ns=3;s=V_"DRV"."CSTP_OSR"	BOOL
DRV	Static	Quit_OSR	Переменная для выделения фронта	ns=3;s=V_"DRV"."Quit_OSR"	BOOL
DRV	Static	STF_OSR	Переменная для выделения фронта	ns=3;s=V_"DRV"."STF_OSR"	BOOL
DRV	Static	IMIT_OSR	Переменная для выделения	ns=3;s=V_"DRV"."IMIT_OSR"	BOOL
DRV	Static	ms100_OSR		ns=3;s=V_"DRV"."ms100_OSR"	BOOL
DReg	Inputs	Dat	Контролируемое значение	ns=3;s=V_"DReg"."Dat"	REAL
DReg	Inputs	MinUst	Уставка минимального уровня в пк	ns=3;s=V_"DReg"."MinUst"	REAL
DReg	Inputs	MaxUst	Уставка максимального уровня в пк	ns=3;s=V_"DReg"."MaxUst"	REAL
DReg	Inputs	AutReg	Запустить регулятор	ns=3;s=V_"DReg"."AutReg"	BOOL
DReg	Outputs	CntOut	Управляющий выход	ns=3;s=V_"DReg"."CntOut"	BOOL
MV	Inputs	ASTF	Включить с АРМ	ns=3;s=V_"MV"."ASTF"	BOOL
MV	Inputs	ASTP	Выключить с АРМ	ns=3;s=V_"MV"."ASTP"	BOOL
MV	Inputs	PSTF	Включить с Панели	ns=3;s=V_"MV"."PSTF"	BOOL
MV	Inputs	PSTP	Выключить с Панели	ns=3;s=V_"MV"."PSTP"	BOOL
MV	Inputs	CSTF	Включить с контроллера	ns=3;s=V_"MV"."CSTF"	BOOL
MV	Inputs	CSTP	Выключить с контроллера	ns=3;s=V_"MV"."CSTP"	BOOL
MV	Inputs	ARM	Режим управления АРМ	ns=3;s=V_"MV"."ARM"	BOOL
MV	Inputs	PAN	Режим управления Панель	ns=3;s=V_"MV"."PAN"	BOOL
MV	Inputs	MST	Режим управления Место	ns=3;s=V_"MV"."MST"	BOOL
MV	Inputs	AUT	Режим управления Автомат	ns=3;s=V_"MV"."AUT"	BOOL
MV	Inputs	Quit	Квитирование	ns=3;s=V_"MV"."Quit"	BOOL
MV	Inputs	IKVF	Масляный выключатель включен	ns=3;s=V_"MV"."IKVF"	BOOL
MV	Inputs	IKVB	Масляный выключатель выключен	ns=3;s=V_"MV"."IKVB"	BOOL
MV	Inputs	IAStop	Аварийное отключение	ns=3;s=V_"MV"."IAStop"	BOOL
MV	Inputs	IBlock	Блокировка включения масляного выключателя	ns=3;s=V_"MV"."IBlock"	BOOL
MV	Inputs	IMVAlarm	Авария масляного выключателя	ns=3;s=V_"MV"."IMVAlarm"	BOOL
MV	Inputs	ICompReady	Компрессор готов к запуску	ns=3;s=V_"MV"."ICompReady"	BOOL
MV	Inputs	IPPEn	Наличие плавного пуска	ns=3;s=V_"MV"."IPPEn"	BOOL
MV	Inputs	IPPReady	Готовность плавного пуска	ns=3;s=V_"MV"."IPPReady"	BOOL
MV	Inputs	IPPOn	Плавный пуск включен	ns=3;s=V_"MV"."IPPOn"	BOOL
MV	Inputs	IPPEndRun	Окончание плавного пуска	ns=3;s=V_"MV"."IPPEndRun"	BOOL
MV	Inputs	IPPAlarm	Авария на плавном пуске	ns=3;s=V_"MV"."IPPAlarm"	BOOL
MV	Inputs	IUCONT	Напряжение управления	ns=3;s=V_"MV"."IUCONT"	BOOL
MV	Inputs	IMIT	Режим имитации	ns=3;s=V_"MV"."IMIT"	BOOL
MV	Inputs	TKVF	Время включения	ns=3;s=V_"MV"."TKVF"	DINT
MV	Inputs	TKVB	Время выключения	ns=3;s=V_"MV"."TKVB"	DINT
MV	Inputs	TPP	Время включения через УПП	ns=3;s=V_"MV"."TPP"	DINT
MV	Outputs	STF	Включить масляный выключатель	ns=3;s=V_"MV"."STF"	BOOL
MV	Outputs	STP	Выключить масляный выключатель	ns=3;s=V_"MV"."STP"	BOOL
MV	Outputs	CmdON	Команда на включение масляного выключателя	ns=3;s=V_"MV"."CmdON"	BOOL
MV	Outputs	CmdOFF	Команда на выключение масляного выключателя	ns=3;s=V_"MV"."CmdOFF"	BOOL
MV	Outputs	ON	Масляный выключатель включен	ns=3;s=V_"MV"."ON"	BOOL
MV	Outputs	OFF	Масляный выключатель выключен	ns=3;s=V_"MV"."OFF"	BOOL
MV	Outputs	CompEn	Готовность компрессора к пуску	ns=3;s=V_"MV"."CompEn"	BOOL
MV	Outputs	OPR	Авария	ns=3;s=V_"MV"."OPR"	BOOL
MV	Outputs	WS	Слово состояния	ns=3;s=V_"MV"."WS"	WORD
MV	Outputs	WE	Слово аварий	ns=3;s=V_"MV"."WE"	WORD
MV	InOuts	ms	Счетчик моточасом мсек.	ns=3;s=V_"MV"."ms"	DINT
MV	InOuts	min	Счетчик моточасов мин.	ns=3;s=V_"MV"."min"	DINT
MV	InOuts	num	Количество включений.	ns=3;s=V_"MV"."num"	INT
MV	Static	On_OSR		ns=3;s=V_"MV"."On_OSR"	BOOL
MV	Static	Imit_Osr		ns=3;s=V_"MV"."Imit_Osr"	BOOL
MV	Static	T_KVF		ns=3;s=V_"MV"."T_KVF"	DINT
MV	Static	T_KVB		ns=3;s=V_"MV"."T_KVB"	DINT
MV	Static	T_PP		ns=3;s=V_"MV"."T_PP"	DINT
MV	Static	T_AStf		ns=3;s=V_"MV"."T_AStf"	DINT
MV	Static	T_AStb		ns=3;s=V_"MV"."T_AStb"	DINT
MV	Static	T_PStf		ns=3;s=V_"MV"."T_PStf"	DINT
MV	Static	T_PStb		ns=3;s=V_"MV"."T_PStb"	DINT
VLV	Inputs	ASTF	Старт с АРМ на открытие	ns=3;s=V_"VLV"."ASTF"	BOOL
VLV	Inputs	ASTPF	Стоп с АРМ на открытие	ns=3;s=V_"VLV"."ASTPF"	BOOL
VLV	Inputs	ASTB	Старт с АРМ на закрытие	ns=3;s=V_"VLV"."ASTB"	BOOL
VLV	Inputs	ASTPB	Стоп с АРМ на закрытие	ns=3;s=V_"VLV"."ASTPB"	BOOL
VLV	Inputs	PSTF	Старт с Панели на открытие	ns=3;s=V_"VLV"."PSTF"	BOOL
VLV	Inputs	PSTPF	Стоп панели на открытие	ns=3;s=V_"VLV"."PSTPF"	BOOL
VLV	Inputs	PSTB	Старт с панели на закрытие	ns=3;s=V_"VLV"."PSTB"	BOOL
VLV	Inputs	PSTPB	Стоп с панели на закрытие	ns=3;s=V_"VLV"."PSTPB"	BOOL
VLV	Inputs	MSTF	Старт с места на открытие	ns=3;s=V_"VLV"."MSTF"	BOOL
VLV	Inputs	MSTPF	Стоп с места на открытие	ns=3;s=V_"VLV"."MSTPF"	BOOL
VLV	Inputs	MSTB	Старт с места на закрытие	ns=3;s=V_"VLV"."MSTB"	BOOL
VLV	Inputs	MSTPB	Стоп с места на закрытие	ns=3;s=V_"VLV"."MSTPB"	BOOL
VLV	Inputs	CSTF	Старт с контроллера на открытие	ns=3;s=V_"VLV"."CSTF"	BOOL
VLV	Inputs	CSTPF	Стоп с контроллера на открытие	ns=3;s=V_"VLV"."CSTPF"	BOOL
VLV	Inputs	CSTB	Старт с контроллера на закрытие	ns=3;s=V_"VLV"."CSTB"	BOOL
VLV	Inputs	CSTPB	Стоп с контроллера на закрытеи	ns=3;s=V_"VLV"."CSTPB"	BOOL
VLV	Inputs	ARM	Режим управления АРМ	ns=3;s=V_"VLV"."ARM"	BOOL
VLV	Inputs	PAN	Режим управления Панель	ns=3;s=V_"VLV"."PAN"	BOOL
VLV	Inputs	MST	Режим управления Место	ns=3;s=V_"VLV"."MST"	BOOL
VLV	Inputs	AUT	Режим управления автомат	ns=3;s=V_"VLV"."AUT"	BOOL
VLV	Inputs	IUPWR	Напряжение питания	ns=3;s=V_"VLV"."IUPWR"	BOOL
VLV	Inputs	IUCONT	Напряжение управления	ns=3;s=V_"VLV"."IUCONT"	BOOL
VLV	Inputs	Quit	Квитирование	ns=3;s=V_"VLV"."Quit"	BOOL
VLV	Inputs	Imit	Режим имитации	ns=3;s=V_"VLV"."Imit"	BOOL
VLV	Inputs	IKVF	КВ на открытие	ns=3;s=V_"VLV"."IKVF"	BOOL
VLV	Inputs	IKVB	КВ на закрытие	ns=3;s=V_"VLV"."IKVB"	BOOL
VLV	Inputs	IDKF	Доп. контакт на открытие	ns=3;s=V_"VLV"."IDKF"	BOOL
VLV	Inputs	IDKB	Доп. контакт на закрытие	ns=3;s=V_"VLV"."IDKB"	BOOL
VLV	Inputs	IMMF	Моментная муфта на открытие	ns=3;s=V_"VLV"."IMMF"	BOOL
VLV	Inputs	IMMB	Моментная муфта на закрытие	ns=3;s=V_"VLV"."IMMB"	BOOL
VLV	Inputs	IDIA	Входной сигнал авария	ns=3;s=V_"VLV"."IDIA"	BOOL
VLV	Inputs	IRDY	Входной сигнал готовность ПЧ	ns=3;s=V_"VLV"."IRDY"	BOOL
VLV	Inputs	IANG	Входное значение угла открытия	ns=3;s=V_"VLV"."IANG"	REAL
VLV	Inputs	TO	Время открытие задвижки	ns=3;s=V_"VLV"."TO"	DINT
VLV	Inputs	TC	Время закрытие задвижки	ns=3;s=V_"VLV"."TC"	DINT
VLV	Inputs	TDK	Время срабатывания доп.контакта	ns=3;s=V_"VLV"."TDK"	DINT
VLV	Inputs	Enable		ns=3;s=V_"VLV"."Enable"	BOOL
VLV	Outputs	STF	Управляюший сигнал открыть	ns=3;s=V_"VLV"."STF"	BOOL
VLV	Outputs	STB	Управляющий сигнал закрыть	ns=3;s=V_"VLV"."STB"	BOOL
VLV	Outputs	OPEN	Открыть	ns=3;s=V_"VLV"."OPEN"	BOOL
VLV	Outputs	CLOSE	Закрыть	ns=3;s=V_"VLV"."CLOSE"	BOOL
VLV	Outputs	OPR	Ошибка	ns=3;s=V_"VLV"."OPR"	BOOL
VLV	Outputs	WS	Слово состояния	ns=3;s=V_"VLV"."WS"	WORD
VLV	Outputs	WE	Слово ошибок	ns=3;s=V_"VLV"."WE"	WORD
VLV	Outputs	ANG	Угол открытия	ns=3;s=V_"VLV"."ANG"	REAL
VLV	InOuts	ms	Счетчик моточасов (мс)	ns=3;s=V_"VLV"."ms"	DINT
VLV	InOuts	min	Счетчик моточасов (мин)	ns=3;s=V_"VLV"."min"	DINT
VLV	InOuts	num	Количество запусков	ns=3;s=V_"VLV"."num"	INT
VLV	InOuts	TimerO	Таймер открытие	ns=3;s=V_"VLV"."TimerO"	DINT
VLV	InOuts	TimerC		ns=3;s=V_"VLV"."TimerC"	DINT
VLV	InOuts	TimerDK		ns=3;s=V_"VLV"."TimerDK"	DINT
VLV	Static	IMIT_OSR		ns=3;s=V_"VLV"."IMIT_OSR"	BOOL
VLV	Static	STF_OSR		ns=3;s=V_"VLV"."STF_OSR"	BOOL
VLV	Static	STB_OSR		ns=3;s=V_"VLV"."STB_OSR"	BOOL
VLV	Static	ARM_OSR		ns=3;s=V_"VLV"."ARM_OSR"	BOOL
VLV	Static	PAN_OSR		ns=3;s=V_"VLV"."PAN_OSR"	BOOL
VLV	Static	MST_OSR		ns=3;s=V_"VLV"."MST_OSR"	BOOL
VLV	Static	AUT_OSR		ns=3;s=V_"VLV"."AUT_OSR"	BOOL
VLV	Static	rAng		ns=3;s=V_"VLV"."rAng"	REAL
VLV	Static	dAng		ns=3;s=V_"VLV"."dAng"	DINT
VLV	Static	dwAng		ns=3;s=V_"VLV"."dwAng"	DWORD
VLV	Static